## Slide 1: Clase 5
Objetivo a ser alcanzado:
Conocer el Tamaño de Cajas normalizado
Calcular el tamano de caja ideal
Entender el llenado de cajas

## Slide 2: Parte B — Tamaño de la caja de salida
Las cajas de salida deben dimensionarse para proporcionar suficiente espacio libre para todos los conductores, dispositivos y accesorios.

## Slide 3: 4.7 Cálculo del volumen de la caja
El volumen de una caja de salida es el volumen total de sus piezas ensambladas.

## Slide 7: 4.8 Tamaño de Caja: conductores del mismo tamaño
Cuando todos los conductores en una caja de salida tienen el mismo tamaño, la Tabla 314.16 (A) se puede usar para determinar:
Número de conductores permitidos, o
(2) El tamaño de la caja de salida requerido.

## Slide 9: Tabla 314.16(A)
¿Qué tamaño de caja de salida cuadrada se requeriría para tres conductores 12 THW y seis 12 THHN?

## Slide 12: Tabla 314.16(A)
¿Cuántos conductores 14 THHN se pueden instalar en una caja de salida redonda de 4 x 1½ pulg.?

## Slide 14: 5.9 Cálculos de llenado de caja [314.16 (B)]
La Tabla 314.16 (A) no tiene en cuenta ...

## Slide 16: 5.9 Cálculos de llenado de caja [314.16 (B)]
El volumen para una caja de salida se determina agregando los volúmenes de 314.16 (B) (1) a (B) (5).

## Slide 28: Número de conductores ejemplo

## Slide 30: 5.10 Tamaño de caja de salida

## Slide 31: Pasos para encontrar el tamaño de las cajas de salida
Paso 1: Determine el número y tamaño de los conductores equivalentes en la caja.
Paso 2: Determine los equivalentes de volumen del conductor - Tabla 314.16 (B).
Paso 3: Tamaño de la caja - Tabla 314.16 (A).

## Slide 33: Paso 1: Determine el número y tamaño del conductor.
14/3 NM = 3 – 14 AWG
Switch + 2 – 14 AWG
Total 5 – 14 AWG

## Slide 35: Paso 1: Determine el número y tamaño del conductor.
12/2 NM 2 – 12 AWG
Cable clamp 1 – 12 AWG
Receptacle 2 – 12 AWG
EGC 1 – 12 AWG
Total 6 – 12 AWG

## Slide 37: Paso 2: Determine los equivalentes de volumen del conductor - Tabla 314.16 (B)
14 AWG, 2 cu in. x 5 = 10 cu in.
12 AWG, 2.25 cu in. x 6 = 13.50 cu in.
Total Volumen 10 cu in. + 13.50 cu in.
Total Volumen 23.50 cu in.

## Slide 38: Paso 3: Tamaño de la caja – Tabla 314.16 (A)
4 x 2 1⁄8 in2, 30,30 in3. Cumplen con los requisitos mínimos de in3.

## Slide 40: Pabellón de accesorio abovedado [314.16 (B) (1) Ex.]
¿Se puede usar una caja redonda de 4 x ½ pulgadas (7 pulgadas cúbicas) con abrazaderas internas para cables con un cable de 14/2 NM, si la luminaria con un dosel abovedado tiene dos cables de accesorios de 16 AWG y un cable de tierra?

## Slide 42: Tamaño de caja de salida
Cuántos conductores de 14 AWG se pueden halar a través de una caja cuadrada de 4 x 2 1/8 que tiene un anillo de yeso de 3.60 pulgadas cúbicas, si la caja contiene dos receptáculos, cinco conductores de 12 AWG y uno de 12 AWG EGC.

## Slide 44: Parte C: cajas de tracción, cajas de conexiones y cuerpos de conductos
Para conductores de 4 AWG y mayores, las cajas de tracción, las cajas de conexiones y los cuerpos de los conductos deben dimensionarse de acuerdo con 314.28.

## Slide 46: 5.11 Requisitos de tamaño de la caja de conexiones / empalmes

## Slide 47: Cálculo de halado recto [314.28 (A) (1)]
Un cálculo de tracción directa se aplica cuando los conductores entran en un lado de una caja y salen a través de la pared opuesta a la caja.

## Slide 49: Cálculo de halado en ángulo 314.28 (A) (2)
El cálculo de la tracción en ángulo se aplica cuando los conductores entran en una pared y salen a través de una pared ubicada a 90 grados de la pared de entrada.

## Slide 51: Cálculos halado en U 314.28 (A) (2)
A U-pull calculation applies when the 4 AWG and larger conductors enter and leave from the same wall.

## Slide 53: Empalmes en cajas de halado 314.28 (A) (2)

## Slide 55: Filas o entradas múltiples 314.28 (A) (2)

## Slide 57: Distancia Entre Carriles 314.28 (A) (2)

## Slide 59: Cubierta opuesta a la entrada 314.28 (A) (2) Ej.

## Slide 62: 5.12 Pull/Junction Box Sizing Tips
1: Always draw out the question/problem.
2: Calculate the HORIZONTAL distances:
  Left to right straight calculation
  Right to left straight calculation
  Left to right angle or U-pull calculation
  Right to left angle or U-pull calculation

## Slide 63: 5.12 Junction/Pull Box Sizing Tips
3: Calculate the VERTICAL distances:
  Top to bottom straight calculation
  Bottom to top straight calculation
  Top to bottom angle or U-pull calculation
  Bottom to top angle or U-pull calculation
4: Calculate distance between raceways

## Slide 64: 5.13 Pull Box Example 1

## Slide 68: 5.13 Pull Box Example 2